## 1.1 封-1 封面
|  | 江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年10月11日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年10月11日 | 复 核 时 间： | 2023年10月11日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1、名称：干式变压器 2、容量（KV·A）：1600KVA 3、电压（kV）：400V 4、基础型钢形式、规格：10号槽钢基础 5、网门、保护门材质、规格：宽*高*深2060*2100*1400，不锈钢外壳 6、拆除要求：保护性拆除，拆除配件集中保管，不得损坏变压器或丢失配件，拆除变压器运至甲方指定位置 7、投标人勘察现场，自主报价，结算不再调整 |  | 台 | 3
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜拆除 |  | 1、名称：高压柜 2、型号：KYN2-12 3、规格：宽*高*深800*2250*1510 4、母线配置方式：双母线 5、基础型钢形式、规格：10号槽钢基础 6、拆除要求：保护性拆除，拆除配件集中保管，不得损坏配电柜或丢失配件，拆除配电柜运至甲方指定位置 7、投标人勘察现场，自主报价，结算不再调整 |  | 台 | 7
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030404004001 | 低压开关柜（屏）拆除 |  | 1、名称：低压配电柜 2、型号：GGD 3、种类：进线柜、馈线柜 4、基础型钢形式、规格：10号槽钢 5、拆除要求：保护性拆除，拆除配件集中保管，不得损坏配电柜或丢失配件，拆除配电柜运至安装位置。 6、投标人勘察现场，自主报价，结算不再调整 |  | 台 | 15
4 | 030404009001 | 低压电容器柜拆除 |  | 1、名称：低压电容柜 2、规格：宽*高*深1010*2250*1050 3、基础型钢形式、规格：10号槽钢 4、拆除要求：保护性拆除，拆除配件集中保管，不得损坏电容柜或丢失配件，拆除电容柜运至甲方指定位置。 5、投标人勘察现场，自主报价，结算不再调整 |  | 台 | 6
5 | 030401002002 | 干式变压器 |  | 1、名称：干式变压器 2、容量（KV·A）：1600KVA 3、电压（kV）：400V 4、基础型钢形式、规格：10号槽钢基础 5、网门、保护门材质、规格：宽*高*深2060*2100*1400，不锈钢外壳 6、利旧安装 |  | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：高压开关柜 2、型号：KYN2-12 3、规格：宽*高*深800*2250*1510 4、母线配置方式：双母线 5、基础型钢形式、规格：10号槽钢基础 6、利旧安装 |  | 台 | 5
7 | 030402017003 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：高压开关柜 2、型号：KYN2-12 3、规格：宽*高*深800*2250*1510 4、母线配置方式：双母线 5、基础型钢形式、规格：10号槽钢基础 6、利旧安装 |  | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压配电进线柜 2、型号：GGD 3、规格：宽*高*深1020*2180*1050 4、种类：进线柜 5、基础型钢形式、规格：10号槽钢 6、利旧安装 |  | 台 | 3
9 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压配电馈线柜 2、型号：GGD 3、规格：宽*高*深600*2250*1050 4、种类：馈线柜 5、基础型钢形式、规格：10号槽钢 6、利旧安装 |  | 台 | 12
10 | 030403003001 | 带形母线拆除安装 |  | 1、名称：高压柜母线拆除安装 2、材质：铜母线 3、保护性拆除（7台高压柜母线）、利旧安装（6台高压柜母线） |  | m | 16.8
11 | 030403003002 | 带形母线拆除安装 |  | 1、名称：低压柜母线拆除安装 2、材质：铜母线 3、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 49.08
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030408001001 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：变压器10KV进线电缆 2、型号：YJV22-3*95 3、规格：3*95 4、材质：铜芯 5、电压等级（kV）：10KV 6、要求：保护性拆除，利旧安装 |  | m | 61.09
13 | 030408001002 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：10KV高压柜进线电缆 2、型号：YJV22-3*120 3、规格：3*120 4、材质：铜芯 5、电压等级（kV）：10KV 6、要求：保护性拆除，利旧安装 |  | m | 52.17
14 | 030408001003 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*16+1*10 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
15 | 030408001004 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 182.96
16 | 030408001005 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*50+1*35 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
17 | 030408001006 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*70+1*50 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
18 | 030408001007 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*95+1*70 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030408001008 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*120+1*50 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 243.95
20 | 030408001009 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*150+1*70 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 1219.75
21 | 030408001010 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*185+1*95 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
22 | 030408001011 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*240+1*120 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 243.95
23 | 030408001012 | 电力电缆拆除安装 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-3*240+3*120 3、材质：铜芯 4、保护性拆除、利旧安装 |  | m | 60.99
24 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：冷缩式电缆头 2、规格：240mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 4
25 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：冷缩式电缆头 2、规格：185mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 1
26 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：冷缩式电缆头 2、规格：150mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 20
27 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：冷缩式电缆头 2、规格：120mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：冷缩式电缆头 2、规格：95mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 1
29 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、规格：25mm2 |  | 个 | 3
30 | 030408006007 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、规格：16mm2 |  | 个 | 5
31 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称：封闭母线槽 2、型号：2500A 3、含始端箱至变压器连接铜排及支架安装 4、详见图纸 |  | m | 5
32 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1、名称：母线槽始端箱 2、容量(A)：2500A 3、详见图纸 |  | 台 | 2
33 | 030403001001 | 软母线 |  | 1、名称：变压器软连接 2、详见图纸 |  | 套 | 2
34 | 011612002001 | 配电室内设施拆除、安装 |  | 1、配电室内设施拆除安装 2、包括且不限于以下内容：1、配电室内2台空调及其电源、铜管、插座箱等其他配件整体保护性拆除，运至甲方指定位置安装；2、配电室内轴流风机保护性拆除、运至甲方指定位置安装，包含轴流风机开洞、电源敷设等；3、配电室内消防器材运至甲方指定位置；4、配电室内绝缘垫保护性拆除、运至甲方指定位置安装等 3、投标人勘查现场，自主报价，结算不再调整 |  | 项 | 1
35 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：双管荧光灯 2、安装形式：吸顶 |  | 套 | 10
36 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：扳把开关 2、安装方式：明装 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急照明灯 2、安装形式：壁装 |  | 套 | 10
38 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm2 |  | m | 100
39 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、镀锌角钢接地极 2、∠50*50*5*2500 3、详见图纸 |  | 根 | 8
40 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：室内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 |  | m | 91
41 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：室外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 |  | m | 80
42 | 030414001001 | 电力变压器系统调试试验 |  | 1、名称：变压器试验 2、容量(KV·A)：1600KVA |  | 系统 | 3
43 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 断路器 |  | 系统 | 1
44 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
45 | 030414008001 | 母线系统调试 |  | 1、名称：母线系统调试 |  | 段 | 1
46 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电缆交流耐压试验 |  | 次(根、点) | 37
47 | 030414011001 | 接地网装置调试试验 |  | 1、名称：接地网装置系统调试试验 |  | 系统 | 1
48 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC 3、规格：φ100 4、敷设方式：管沟内 |  | m | 921.6
49 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1、电缆沟复合盖板 2、内控宽500 |  | m | 41.2
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：江苏师范大学河西2#配电室临时迁移工程设备安装施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：